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設置單位：　　　　系(所)　位置：__________實驗室　檢查日期：____年____月____日
	項目
	檢查項目
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施之內容

	一、	氣罩
	(一)磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度
	檢查氣罩之表面狀態。
	
	

	
	(二)吸入氣流之狀態及無妨礙物
	檢查氣罩開口面附近有無阻礙吸氣氣流之柱、牆等構造物或作業器具、工具、被加工物、材料等。
	
	

	
	(三)	接收式氣罩開口面之方向及大小等
	檢查經常性作業時，發生源飛散之有害物之飛散狀態。
	
	

	二、	導管
	(一)外面之磨損、腐蝕、凹凸及其他之狀況及程度
	檢查導管系統外面之狀態，應無下列之異常：
1.造成空氣漏洩原因之磨損、腐蝕、凹凸及其他損傷。
2.造成腐蝕原因之塗飾等之損傷。
3.造成增加風阻或使粉塵堆積之原因而變形。
	
	

	
	(二)內面之磨損、腐蝕等及粉塵等之聚積狀態
	檢查導管系統內面之狀態，應無下列之異常：
1.造成漏洩空氣原因之磨損或腐蝕。
2.造成腐蝕原因之塗飾等之損傷。
3.粉塵等之堆積。
	
	

	
	(三)擋板之狀態
	流量調節用擋板，應檢查開啟程度及固定狀況。
	
	

	
	(四)導管接觸部份之狀況
	檢查凸緣之安裝螺栓、螺母、墊圈等有無破損、脫落及單邊固定。
	
	

	
	(五)測定孔之狀態
	檢查設定孔之開閉狀態。
	
	

	三、	排氣機及電動機
	(一)機殼之表面
	檢查機殼之表面狀態，應無下列之異常：
1.可降低排氣機機能之磨耗、腐蝕、凹凸及其他損傷或堆積粉塵。
2.造成腐蝕原因之塗飾等損傷。
	
	

	
	(二)機殼之內面、葉片及導流板之狀態
	檢查機殼之內面狀態，應無下列之異常：
1.降低排氣機機能之磨耗、腐蝕、凹凸及其他損傷或粉塵之附著。
2.造成腐蝕原因之塗蝕等損傷。
	
	

	
	(三)傳動皮帶等狀態
	1.檢查皮帶之損傷及不整齊或鬆動，傳動輪之損傷。
2.使排氣機動作，檢查有無皮帶之滑動或振動。
	
	

	
	(四)電動機之狀態
	1.使用絕緣電阻計測定線圈與外殼間及線圈與接地端子間之絕緣電阻。
2.	使排氣機動作一小時以上後，測定電動機之表面溫度及四周之溫度。
	
	

	
	(五)設罩及其安裝部之狀態
	檢查連接電動機與排氣機之傳動皮帶等之護罩及其安裝部之狀態，應無磨損、腐損、破損、變形等，且安裝部並無鬆脫等。
	
	

	四、	其他保持性能之必要事項
	吸氣、排氣能力
	整合上述檢查，確認吸氣及排氣能力均正常。
	
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　實驗室負責人：
